OBEC STAROVICE

KANALIZAČNÍ    ŘÁD

Srpen 2011

# OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Odpadní vody

4.	Technický popis stokové sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje

  - Hydrologické údaje

  - Grafická příloha  č. 1

5.	Údaje o čistírně odpadních vod

5.1.	Kapacita a limity vypouštěného znečištění

5.2.	Řešení dešťových vod

6.	Údaje o recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9.	Měření množství odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

- Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

11.1.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

11.2.   Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

- Aktualizace a revize kanalizačního řádu

# TITULNÍ  LIST  	KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

OBEC STAROVICE

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE KANALIZAČNÍ STOKY      	          (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :      6207 – 754871 – 00283584 - 3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :     6207 – 754871 – 00283584 - 4/1

Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Starovice zakončené čistírnou odpadních vod

Vlastník kanalizace			:	obec Starovice

Identifikační číslo (IČ)		:	00283584

Sídlo					:	Starovice

Starovice 180

693 01 Hustopeče

Provozovatel kanalizace		:	obec Starovice

Datum zpracování			:	25.8.2011

# Platnost  kanalizačního  řádu:

| Platnost do : | kanalizační řád schválen dne: |
| --- | --- |
| Razítko: | Podpis: |

| Platnost prodloužena do : | Schváleno dne: |
| --- | --- |
| Razítko: | Podpis: |

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obce  Starovice tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
a dosažení vhodné kvality kalu,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

3.1.	Charakter lokality

V obci  Starovice je v roce 2011 k datu zpracování KŘ celkem 837 trvale bydlících obyvatel.

V obci existuje z vodohospodářského hlediska bilančně nepříliš významná hospodářská a  výrobní  činnost.

Celkové katastrální území obce je 6,99 km2. Je situována 2,5 km severozápadně od města Hustopeče. Nadmořská výška 190 - 240 mnm. Odpadní vody z uvedené aglomerace jsou gravitačně odváděny oddílnou stokovou sítí na  čistírnu odpadních vod. Zásobení pitnou vodou je realizováno z části z vodovodu pro veřejnou potřebu provozovatel VAK Břeclav a.s. a z části  z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je napojeno  cca 837 trvale bydlících obyvatel.

Odpadní vody jsou odvedeny oddílnou stokovou sítí  na čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do recipientu Starovický potok.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V obci Starovice vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní činnosti – drobná podnikatelská činnost, provozovny

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti

- jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1. Popis řešení

V lokalitě je vybudována oddílná kanalizace.

| stoka | DN 300 | DN 250 | DN 90 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | PP | PE |  |
| A |  | 1 324,7 |  | 1 324,7 |
| A-1 | 236,27 |  |  | 236,27 |
| A-1-1 |  | 66 |  | 66 |
| A-2 |  | 48,34 |  | 48,34 |
| A-3 |  | 163,39 |  | 163,39 |
| A-4 | 563 |  |  | 563 |
| B |  | 599,7 |  | 599,7 |
| B-1 |  | 41,96 |  | 41,96 |
| B-2 |  | 58,09 |  | 58,09 |
| B-3 |  | 208,54 |  | 208,54 |
| C | 21,45 | 1 097,16 |  | 1 118,61 |
| C-1-2 | 21,09 | 90,61 |  | 111,70 |
| C-1-3 | 99,06 |  |  | 99,06 |
| C-2 | 53,90 | 639,66 |  | 693,65 |
| C-2-1 |  | 24 |  | 24 |
| C-3 |  | 86 |  | 86 |
| C-3-1 |  | 100,62 |  | 100,62 |
| C-4 |  | 176,8 |  | 176,8 |
| výtlak |  |  | 30,42 |  |
| celkem | 794,42 | 4 362,92 |  |  |
| celkem |  |  |  | 5 750,76 |

# Kmenová stoka A

Stoka A má počátek ve vstupní čerpací stanici ČS v areálu ČOV a prochází celým intravilánem obce v jihozápadním směru. Stoka A je po šachtu Š10 vedena v zeleném pásu, mezi šachtami Š10 a Š11 prochází protlakem pod státní silnicí, od šachty Š11 je vedena převážně pod asfaltovou místní silnicí. Na stoce je umístěno celkem 41 revizních šachet. Stoka je provedena z materiálu PP, DN 300 od ČS k šachtě Š11, protlak pod silnicí mezi Š10 a Š11 je proveden z ocelového potrubí DN 400, v němž je potrubí vystředěno a konce utěsněny, zbytek stoky A je proveden z PP, DN 250. Celková délka stoky činí 1 325,12 m. Na kmenovou stoku A jsou postupně napojeny následující hlavní sběrače: stoka B a C a sběrače A-1, A1-1, A-2, A-3, A-4.

A-1 – odvádí splaškové vody ze severní části obce s řídkou zástavbou. Je napojena na kmenovou stoku A v šachtě Š7 a její celková délka je 236,27 m. Stoka je provedena z PP trub DN 300. Na stoce je umístěno celkem 7 ks revizních šachet, koncová šachta je stávající SŠ a je do ní zaústěna stávající splašková kanalizace od nové zástavby v obci.

A-1-1 – je napojena na stoku A-1 v šachtě Š42 a její celková délka činí 66,0 m. Stoka je provedena z PP trub DN 250 a jsou na ní umístěny celkem 3 revizní šachty.

A-2 – odkanalizuje severní část obce. Na kmenovou stoku A je napojena v šachtě Š9 a její celková délka činí 48,34 m. Stoka je provedena z PP trub, DN 250. Na stoce jsou umístěny celkem 2 revizní šachty.

A-3 – odkanalizuje jihozápadní část obce s hustou zástavbou. Na kmenovou stoku A je napojena v šachtě Š31 a její celková délka činí 163,39 m. Na stoce je umístěno celkem 5 revizních šachet. Stoka je provedena z PP trub DN 250.

A-4 – odkanalizuje  západní část obce s novou zástavbou RD. Napojuje se na  kmenovou stoku A. Její celková délka činí 563 m. Na stoce je umístěno je umístěno 32 revizních šachet. Stoka je provedena z potrubí PVC DN 300.

# Stoka B

Stoka B odkanalizuje lokalitu z počátku velmi řídkou zástavbou a později s hustou zástavbou v západní části obce. Stoka B je vedena pod asfaltovou místní komunikací. Na kmenovou stoku A je napojena v šachtě Š12 a její celková délka činí 599,7 m. Na stoce je umístěno celkem 14 revizních šachet a je provedena z trub PP, DN 250. Na hlavní sběrač B jsou napojeny stoky B-1, B-2 a B-3.

B-1 – odvádí splaškové vody ze západní části obce s hustou zástavbou. Na stoku B je napojena v šachtě Š4 a její celková délka činí 41,96 m. Na stoce jsou umístěny celkem 2 revizní šachty a je provedena z trub PP, DN 250.

B-2 – odvádí splaškové vody ze západní části obce s hustou zástavbou. Na stoku B je napojena v šachtě Š5 a její celková délka činí 58,09 m. Na stoce jsou umístěny celkem 2 revizní šachty a je provedena z trub PP, DN 250.

B-3 – odvádí splaškové vody ze západní části obce s hustou zástavbou. Na stoku B je napojena v šachtě Š7 a její celková délka činí 208,54 m. Na stoce je umístěno celkem 6 revizních šachet a je provedena z trub PP, DN 250.

# Stoka C

Stoka C odkanalizuje lokalitu s hustou zástavbou a prochází celým intravilánem obce v jihozápadním směru. Průchod stoky C mezi napojením do stoky A  a šachtou Š1 pod Starovickým potokem je proveden překopem a potrubí je uloženo v ocelové chráničce DN 500 v délce 6 m. Průchod stoky C mezi Š1 a Š2 pod mostkem přes levostranný přítok Starovického potoka je proveden protlakem a potrubí je uloženo v ocelové chráničce DN 400 v délce 6 m. Na kmenovou stoku A je napojena v šachtě Š11 a je provedena z trub PP, DN 300 po šachtu Š1. Zbytek stoky je z trub PP, DN 250 a její celková délka činí 1118,61 m. Na stoce je umístěno celkem 34 revizních šachet. Na hlavní sběrač C jsou napojeny stoky C-2, C-3 a C-4.

C-1-2 – odvádí splaškové vody z lokality s řídkou zástavbou v severovýchodním okraji obce okolo státní silnice. Stoka C-1-2 mezi šachtami Š40 - Š41, Š41b-Š42 a Š42-Š43 prochází protlaky s ocelovou chráničkou DN 400 v délkách 9 m, 9m a 5m. Je napojena na sběrač C-2 v šachtě Š34 a její celková délka činí 111,7 m. Mezi šachtami Š34 a Š40 je provedena z trub PP, DN 300 a zbytek je z trub PP DN 250. Na stoce je umístěno celkem 6 revizních šachet a je do ní napojena stoka C-1-3.

C-1-3 – odvádí splaškové vody z lokality s řídkou zástavbou v severovýchodním okraji obce v okolí státní silnice. Stoka je umístěna v okraji státní silnice a je provedena z trub PP DN 300 v celkové délce 99,06 m. Na stoce jsou umístěny 2 revizní šachty.

C-2 – odvádí splaškové vody z lokality s řídkou zástavbou na východním okraji obce. Je napojena na hlavní sběrač C v šachtě Š1 a její celková délka činí 693,56 m. Mezi šachtami Š1 a Š34 je provedena z trub PP DN 300 a zbytek stoky je z trub PP DN 250. Na stoce je umístěno celkem 19 revizních šachet. Na sběrač C-2 jsou napojeny stoky C-1-2 a C-2-1.

C-2-1 – odvádí splaškové vody z lokality s řídkou zástavbou ve východní části obce. Na stoku C-2 je napojena v šachtě Š57  a její celková délka činí 24 m. Na stoce jsou umístěny celkem 2 revizní šachty a je provedena z trub PP DN 250.

C-3 – odvádí splaškové vody z jižní části obce s řídkou zástavbou. Na stoku C je napojena v šachtě Š27 a její celková délka činí 86,0 m. Na stoce jsou umístěny celkem 4 revizní šachty a je provedena z trub PP DN 250. Na stoku C-3 je napojena stoka C-3-1.

C-3-1 – odvádí splaškové vody z jižní části obce s řídkou zástavbou. Na stoku C-3 je napojena v šachtě Š61 a její celková délka činí 100,62 m. Na stoce jsou umístěny celkem 2 revizní šachty a je provedena z trub PP DN 250.

C-4 – odvádí splaškové vody z jižní okrajové části obce s řídkou zástavbou. Na stoku C je napojena v šachtě Š28 a její celková délka činí 176,8 m. Na stoce je umístěno 5 revizních šachet a je provedena z trub PP DN 250.

Výtlakem V1  jsou odpadní vody  vedeny z čerpací stanice  do  provozního objektu  čistírny odpadních vod. Jeho délka činí    m. Materiál PE DN 90.

4.2.   Grafická  příloha  č. 1

Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci.

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ    ODPADNÍCH  VOD

Zkušební  provoz byl zahájen v 09/ 2011

Povolení k nakládání s vodami vydal:

Městský  úřad Hustopeče,odbor životního prostředí

Sp.zn. : OZP/2527/6/08/320-233.6/Hz

  - Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění

Hydraulické zatížení:

| Parametr | Jednot. | Projektové údaje |
| --- | --- | --- |
| Počet ekviv. Obyvatel | os. | 1075 |
| Počet obyvatel napojených na ČOV – současnost | os. | 837 |
| Specifická produkce odpadních vod | l/os.d | 110,0 |
| Průměrný denní průtok | m3/d m3/h l/s | 127 5,3 1,46 |
| Maximální denní průtok | m3/d m3/h l/s | 173 7,5 2,06 |

Látkové zatížení:

| Parametr | Jednotka | Projektové údaje |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | kg/d mg/l | 64,5 505 |
| CHSK | kg/d mg/l | 129 1010 |
| NL | kg/d mg/l | 59,1 463 |
| N-celk. | kg/d mg/l | 12,9 101 |
| P | kg/d mg/l | 1,9 15 |

Množství:

| Qprům | 1,46 l/s | 127 m3/d | 5 342 m3/měs | 63 000 m3/r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax | 2,06 l/s | 173 m3/d |  |  |

Povolené hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod  :

| Ukazatel | Značka | Hodnota “p” mg/l | Hodnota “m” mg/l | Množství vypouštěného znečištění t/r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologická spotřeba kyslíku | BSK5 | 30 | 50 | 1,85 |
| Chemická spotřeba kyslíku | CHSK-Cr | 100 | 180 | 8,00 |
| Nerozpuštěné látky | NL | 25 | 50 | 1,95 |
| Amoniakální dusík | N-NH4 | sledovat |  |  |
| Celkový dusík | Ncelk | sledovat |  |  |
| Celkový fosfor | Pcelk | sledovat |  |  |

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod a hodnoty emisních limitů jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

a) Emisní standardy „p“ stanovené ve výše uvedené tabulce a emisní limity podle nich stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod se považují za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení

b) Emisní standardy „m“ stanovené ve výše uvedené tabulce a emisní limity „m“ stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod jsou nepřekročitelnými hodnotami.

Způsob vypouštění do recipientu  je gravitační.

  - Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění: 12 x ročně – rovnoměrně rozloženo v průběhu roku

  - Stanovení typu vzorku: Typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných vzorků odebíraných v intervalu 15 minut

  - Odběry vzorků budou prováděny – v měrném objektu na odtoku z ČOV

  - Místo odběru kontrolních vzorků – v měrném objektu

  - Odebírané vzorky včetně dílčích budou po odběru do doby kontrolního zpracování uchovávány v lednici

  - Na odtoku z ČOV bude zajištěno měření průtoků předčištěných odpadních vod

  - Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.)

  - Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou (organický a amoniakální dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku

  - Přípustné koncentrace „p“ nejsou ročními průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., tedy 2x

  - Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A, tedy dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

  - Průměr N-NH4+ – Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem

  - Denní množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3/den, tj. 127,00 m3/den, nepřekročí stanovenou hodnotu

  - Maximální průtok vypouštěných odpadních vod v kterémkoliv okamžiku od předchozí kontroly, vyjádřený v l/s, tj. 2,06 l/s, nepřekročí stanovenou hodnotu

  - Roční množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v m3/rok, tj. 63.000 m3/rok, nepřekročí stanovenou hodnotu

  - Nutno dodržovat ustanovení § 88 - § 94 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto povolení k nakládání s vodami přechází na případného nového nabyvatele vodního díla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za předpokladu, že toto vodní dílo bude sloužit uvedenému účelu. Další nabyvatelé jsou povinni oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu majetku, s nímž je spojeno toto povolení, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho převodu nebo přechodu.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Zájmový recipientem je Starovický potok

Správce toku				:      povodí Moravy s.p.

# SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- Kyanidy.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

C. Ostatní látky

1. látky radioaktivní

2.látky infekční a karcinogenní

3. jedy, žíraviny,výbušniny,pesticidy

4.hořlavé látky a látky které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné nebo dusivé  směsi

5.biologicky nerozložitelné tenzory

6.zeminu

7.neutralizační kaly

8.látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii ČOV

10.látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizačních stok

11.jiné látky, které jejichž vzájemnou reakcí  vznikají směsi ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě

D.Odpady z drtičů odpadů z jednotlivých domácností,popř. provozoven

Používání kuchyňských drtičů v odkanalizované lokalitě je nepřípustné, neboť drcené zbytky potravy nejsou odpadními vodami. Tento druh odpadu je  nutné likvidovat společně s komunálním odpadem( dle Katalogu odpadů č. 200108).  Výsledné produkty z drtičů jsou vnitřními domovními odpady odvedeny do kanalizační přípojky a následně do kanalizační sítě, což způsobuje vážné problémy nejen s následným odvedením odpadních vod touto sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do vodních toků.

Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Je nezbytně nutné si uvědomit, že odpady nejsou totéž, co odpadní vody. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což způsobuje, že především kanalizační  přípojky mohou mít omezenou průtočnost až do úrovně plné neprůtočnosti.

Vypouštění těchto odpadů  do kanalizace je tedy  v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřením  smlouvou mezi odběratelem ( producentem) a provozovatelem a  producent s vystavuje sankcím.

E. Použité oleje z tritéz

Použité oleje z fritovacích  lázní z kuchyňských  a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Tyto odpady musí být  likvidovány oprávněnou firmou. Provozovatel kanalizace má právo provést kontrolu  vedení evidence  likvidace vzniklého odpadu.

Povinnost instalovat odlučovače tuků se týká restauračních a kuchyňských provozů. U každého odlučovače musí být možnost odběru vzorků předčištěné OV.

F. Specifické látky

Odpadní látky, vznikající  při specifické činnosti-  např. zpracování vinné révy- tyto odpadní vody z různých oplachů  vykazují vysoké hodnoty  organického znečištění  je jejich kumulací   výrazným způsobem negativně ovlivňují  provoz ČOV.

G. Kaly z žump a domovních ĆOV

Odpadní vody ze žump a DČOV jsou ve smyslu zákona č. 185/2011 o odpadech a dalších prováděcích předpisů, odpadem č 20 03 04 kat „O“. Jejich zneškodňování  odvozem  se řídí  zákonem o odpadech   a podléhá  podmínkám  a závazkům  vyplývajícím  ze  smlouvy  uzavřené s přepravcem.

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Pro producenty ze skupiny ostatních znečišťovatelů jsou stanoveny  limitní koncentrace pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace zakončené ČOV komunálních odpadních vod podle následující tabulky:

| Ukazatel | Mezní hodnota mg/l |
| --- | --- |
| Teplota | 400C |
| pH | 6-9 |
| BSK5 | 800 |
| CHSK-Cr | 1 600 |
| NL(1050C) | 500 |
| RL | 2500 |
| RAS | 1200 |
| EL | 60 |
| Uhlovodíky C10-C40 | 7 |

Dále platí obecné limity platné pro všechny znečišťovatele:

| Ukazatel | Mezní hodnota mg/l |
| --- | --- |
| Amoniakální dusík | 45 |
| celkový P | 10 |
| celkový N | 70 |
| Chloridy | 200 |
| Kyanidy celk | 0,2 |
| Kyanidy tox. | 0,1 |
| fenolyjednomoc | 5 |
| Hg | 0,05 |
| Cu | 1 |
| Ni | 0,1 |
| Cr celkový | 0,3 |
| Pb | 0,1 |
| As | 0,2 |
| Zn | 2 |
| Cd | 0,1 |
| Mo | 0,2 |
| Va | 0,05 |
| Co | 0,2 |
| AOX | 0,08 |
| fluoridy | 2 |
| AOX | 0,2 |
| PAU | 0,01 |
| PCB | 0,005 |
| Infekční org. | Negativní nález |
| Radioaktivní l. | Viz. Zákon č.18/1997 |

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

Koncentrační limity se netýkají  splaškových odpadních vod jednotlivých domácností. Provozovatel kanalizace si vyhrazuje  právo doplnit v případě potřeby KŘ o další limitní ukazatele jakosti a to souvislosti s dosažením potřebných parametrů na odtoku z ČOV do recipientu.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

##### Objemový přítok do čistírny odpadních vod – bude zjišťován z přímého měření,
z údajů výstupního měřidla průtoku, umístěného v technologické lince v profilu na odtoku z dosazovací nádrže.

Obyvatelstvo

1.Objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů odečet z vodoměru. Množství  vypouštěných  OV do kanalizace je rovno  množství odebrané vody z veřejné vodovodní sítě.

2.Není-li množství odebrané vody měřeno, určí se množství OV splaškových vypouštěných do kanalizace podle směrných čísel spotřeby vody stanovených v příloze č.12 vyhlášky 428/2001 Sb. V platném znění

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Provozem při havárii se rozumí provoz při:

Mimořádném závažném zhoršení jakosti vody. Toto zhoršení  je zpravidla  náhlé, nepředvídatelné a projevuje se  zabarvením, zápachem, tvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popř. i mimořádným hynutím ryb v toku.

Za mimořádně závažné ohrožení jakosti vod se  považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím látek, které nejsou odpadními vodami popř. odpadních vod v jakosti a množství, které může způsobit havárii, do prostředí  souvisejícího s povrchovou  nebo podzemní vodou. Dále se za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod považují  případy technických poruch  a závad na kanalizaci, které takovému vniknutí předcházejí  a případu úniku ropných nebo radioaktivních  látek.

Každý občan, pokud zjistí havárii, je povinen  ji ohlásit provozovateli kanalizace. Odstranění havárie zajistí provozovatel kanalizace vlastními prostředky nebo ve spolupráci  s útvarem HSZ. Přičemž provozovatel odpovídá za  uvedení veřejné kanalizace do provozu .

Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků odpadní vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii veřejné stoky  zajišťuje provozovatel okamžitě zabezpečení místa havárie tak,aby  nedošlo k dalšímu rozšíření případných škod vlastních i cizích.  Místo případné propadliny je  řádně ohrazeno , v případě nutnosti zajistí provozovatel  provizorní odtok  odpadních vod.

Provozovatel  veřejné kanalizace odpovídá za provedené šetření za  účelem zjištění zdroje , druhu a viníka poruchy nebo havárie.

Při vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace  musí učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do recipientu:

- Producent OV nebo závadných látek

  - okamžité nahlášení provozovateli kanalizace

  - učiní bezprostřední  opatření  k zamezení odtoku, např. přehrazení stoky v revizní šachtě nornou stěnou nebo pomocí speciálního vaku

  - zajistí  odčerpání závadné látky z kanalizace a její nezávadnou likvidaci

B)Provozovatel kanalizace

- provede kontrolu kanalizace a opatření k zamezení dalšího odtoku

- zajistí  odběr  vzorků odpadních vod s obsahem ZL  pro možnost zjištění    znečišťovatele

- zamezí jejímu dalšímu odtoku na ČOV

- další opatření  provádí dle  příkazů HZS  či vodoprávního úřadu

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Za účelem zjištění původce havárie  jsou pracovníci pověření zprávou a provozem  kanalizace oprávněni vstupovat  na nemovitost  připojenou na veřejnou kanalizaci.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na obecní úřad a zástupce provozovatele

tel. :	   519 412 494

mob.tel. :	   602 776 110

725 932 575

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz.

Postup prací při odstraňování havárie řeší Provozní řád kanalizace.

Přehled důležitých telefonních čísel

| Organizace | Telefon | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Lékařská služba první pomoci | 155 |  |
| Hasiči | 150 |  |
| Policie | 158 |  |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí | 541 651 571 | Žerotínovo nám 3/5,601 82 Brno |
| Městský úřad Hustopeče,odbor životního prostředí | 519 412 002 | Smetanova 2, 693 01 Hustopeče |
| Povodí Moravy | 541 637 111 | Dřevařská 11,601 75 Brno |
| Obec Starovice | 519 412 494 | Starovice,Starovice 180 |
| Česká inspekce životního prostředí -v mimopracovní době | 545 545 111 541 213 948 731 405 100 | OI ČIŽP, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno |

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  OSTATNÍCH PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

##### 11.1.1.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  Je oprávněn stanovit kontrolu množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění - hmotové bilance- se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

##### 11.1.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

- Odběr vzorků, jenž je  směrodatný pro kontrolu  dodržování limitů kanalizačního   řádu, provádí provozovatel kanalizace. Tento odběr je povinen oznámit producentovi  OV a v případě zájmu umožnit přítomnost při tomto odběru, resp. získat část tohoto vzorku. Pokud se producent nezúčastní  tohoto odběru je odběr platný. Za rozhodující se považuje výsledek analýzy provedený provozovatelem.

5) Producent je povinen předat provozovateli  kanalizace  schéma vnitřní kanalizaci objektu s vyznačením míst  a profilů směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace ( měrné objekty,předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty). Tyto podklady musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace.

11.2.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod(OV). O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

Sankce pro producenty odpadních vod

Producent  odpadních vod  odpovídá za škody způsobené porušením podmínek kanalizačního řádu.

Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné  kanalizace je odběratel(producent) povinen provozovateli uhradit ztráty vzniklé tímto neoprávněným vypouštěním. Náhradu této ztráty  stanoví  provozovatel na základě  prokázaných zvýšených nákladů. Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením poplatků za vypouštění OV do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vod.

Sankce může být uložena v případě, že:

a)dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem

b)bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami

c)dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z kanalizačního řádu

Producent OV se vystavuje nebezpečí postihu:

a)ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta podle vodního zákona, popř. podle zákona o vodovodech a kanalizacích

b)ze strany provozovatele kanalizace a ČOV na základě smluvních ujednání o odvádění OV kanalizací pro veřejnou potřebu a náhrady vzniklé ztráty provozovatele dle zákona o vodovodech a kanalizacích

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

Zpracovaný Kanalizační  řád platný pro kanalizaci v obci Starovice, je závazný dokument pro producenty odpadních vod, jejich odpovědné pracovníky, i pro provozovatele kanalizace. Kanalizační řád nabývá platnosti  dnem jeho schválení.

V Brně, 25.8.2011

Ing. Jaroslav Jedlička